## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | ZEMİN TİPİ
Model Kodu | İç Ünite | AM140HEPDKH/TR
Sistem | Mod | HP/HR
Kapasite | Soğutma [kW] | 14.00 kW
| Soğutma [Btu/h] | 47,800 Btu/h
| Isıtma [kW] | 16.00 kW
| Isıtma [Btu/h] | 54,600 Btu/h
Güç Girişi | Soğutma | 190 W
| Isıtma | 190 W
Akım Girişi | Soğutma | 0.90 A
| Isıtma | 0.90 A
Fan | Tipi | Sirocco Fan
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 35.0/30.5/27.5 ㎥/min
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 583.3/508.3/458.3 l/s
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8 inch
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8 inch
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32,ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP=2.088)
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 54/50/47 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 70 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 48 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 610 x 1850 x 400 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 705 x 1963 x 493 mm
Smart | WiFi Embedded | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet