## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 5,2 kW-1Φ-Mini 4 Yönlü
Model Kodu | İç Ünite | AC052RNNDKG/EU
| Dış Ünite | AC052RXADKG/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 1.30 / 5.00 / 6.20 kW
| Isıtma [kW] | 1.30 / 5.50 / 7.50 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.31 / 1.53 / 2.10 kW
| Isıtma | 0.35 / 1.52 / 2.40 kW
Akım Girişi | Soğutma | 2.6 / 7.0 / 9.5 A
| Isıtma | 2.9 / 7.0 / 11.0 A
Güç | MCA [A] | 17.5 A
| MFA [A] | 20.6 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.7 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.2 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 12.7 mm
| Gaz Hattı | 1/2"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 30 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 20 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP=675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 1.20 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 0.81 tCO2e
Fan | Tipi | Turbo Fan
| Motor (Çıkış) | 65 W
| Fan Sayısı | 1 Adet
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 10.5/9.5/8.5 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP25(OD32/ID25)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 39 / 34 / 29 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 56 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 12.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 14.2 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 575 x 250 x 575 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 623 x 298 x 653 mm
Panel | Model Kodu | PC4SUFMAN
| Net Ağırlık (kg) | 2.7 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 3.9 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 620 x 46 x 620 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 670 x 120 x 655 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Gömme
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750/24
Kompresör | Tipi | Twin BLDC
| Model Kodu | UB9TK3150FE4
| Çıkış (kW) | 1.51 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 500 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 40 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 48/48 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 62 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 43.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 46.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 880 x 638 x 310 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1023 x 742 x 413 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 50 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet