## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S (고효율)
Model Kodu | Dış Ünite | AM080AXVGGH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 22.4 kW
| Isıtma [kW] | 22.4 kW
Akım Girişi | Soğutma | 11.44 A
| Isıtma | 9.09 A
Güç | MCA [A] | 18.0 A
| MFA [A] | 25 A
Kompresör | Tipi | 자작 Piston İnverter
| Çıkış (kW) | 4.39 x 1 kW
| Model Kodu | DS2GR7046FVA×1
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 900 x 1 cc
Fan | Tipi | Pervane
| Fan Sayısı | 1 Adet
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 164 ㎥/min
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 2738 l/s
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 11 mmAq
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 110 Pa
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8 inch
| Gaz Hattı | 19.05 mm
| Gaz Hattı | 3/4 inch
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 220 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(110)/40(110)
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP= 2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 7.00 kg
Ses | Ses Gücü Düzeyi | 75 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 194 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 208 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 930x1695x765 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 998x1887x829 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -5 ~ 50 ℃
| Isıtma (℃) | -25 ~ 24 ℃