## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Model Kodu | İç Ünite | AM056MNFDEH/EU
Sistem | Mod | HP/HR
Kapasite | Soğutma [kW] | 5.6 kW
| Isıtma [kW] | 6.3 kW
Güç Girişi | Soğutma [kW] | 0.042 kW
| Isıtma [kW] | 0.042 kW
Akım Girişi | Soğutma | 0.37 A
| Isıtma | 0.37 A
Fan | Tipi | Sirocco Fan
| Motor (Çıkış) | 100 x 1 W
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0/3/6 mmAq
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 0/29.4/58.9 Pa
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 930/840/660 ㎥/h
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 12.70 mm
| Gaz Hattı | 1/2"
| Drenaj Hattı | ID 18 HOSE
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP = 2.088)
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 40/36/32 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 59.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 27.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 32.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1225 x 600 x 220 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1335 x 690 x 310 mm