## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S Eco
Model Kodu | Dış Ünite | AM040BXMDEH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Power Input (Rated) | Soğutma | 3.90 kW
| Isıtma | 3.23 kW
Current Input (Rated) | Soğutma | 17.80 A
| Isıtma | 14.80 A
Güç | MCA [A] | 24.0 A
| MFA [A] | 32.0 A
Energy Efficiency (Rated) | EER (Rated Cooling) | 3.10
| COP (Rated Heating) | 3.75
Kompresör | Tipi | Twin BLDC Rotary
| Çıkış (kW) | 4.04 x 1 kW
| Model Kodu | UG5TK5450FJX x 1
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1700 cc
Fan | Tipi | Propeller
| Motor (Çıkış) | 125 W
| Fan Sayısı | 1 EA
| Air Flow Rate [CMM] | 64 CMM
| Air Flow Rate [L/S] | 1067 L/S
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 15 m
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A(Contains fluorinated greenhouse gas, GWP=2,088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 2.00 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 4.18 tCO2e
Ses | Ses Düzeyi | 53 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 70 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 79.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 84.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 998 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1009 x 1124 x 419 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -5.0 ~ 48.0 ℃
| Isıtma (℃) | -20.0 ~ 24.0 ℃