## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 4 YÖNLÜ KASET M
Model Kodu | İç Ünite | AG090AN4DKH/EU
Sistem | Mod | HP
Kapasite | Soğutma [kW] | 9.0 kW
| Isıtma [kW] | 10.0 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.082 kW
| Isıtma | 0.082 kW
Akım Girişi | Soğutma | 0.58 A
| Isıtma | 0.58 A
Fan | Tipi | Turbo Fan
| Motor (Çıkış) | 97.0 W
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 23.3 / 21.3 / 19.4 CMM
Water Side Heat Exchanger | Water Flow Rate (Cooling) [LPM] | 26.0 LPM
| Water Flow Rate (Heating) [LPM] | 28.9 LPM
| Pressure Drop (Cooling) | 46.8 kPa
| Pressure Drop (Heating) | 56.3 kPa
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 20A
| Likit Hattı | PF 3/4
| Gaz Hattı | 20A
| Gaz Hattı | PF 3/4
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 42/39/36 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 58.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 18.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 21.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 840*246*840 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 898*316*898 mm