## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | JSF2
Model Kodu | İç Ünite | AG042TN1DKH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 4.15 kW
| Isıtma [kW] | 5.00 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.055 kW
| Isıtma | 0.055 kW
Akım Girişi | Soğutma | 0.29 A
| Isıtma | 0.29 A
Fan | Tipi | Çapraz Akış Fanı
| Motor (Çıkış) | 65.0 W
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 14.6 / 12.6 / 10.7 CMM
Water Side Heat Exchanger | Water Flow Rate (Cooling) [LPM] | 11.9 LPM
| Water Flow Rate (Heating) [LPM] | 14.4 LPM
| Pressure Drop (Cooling) | 45.0 kPa
| Pressure Drop (Heating) | 64.6 kPa
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 20A
| Likit Hattı | PF 3/4
| Gaz Hattı | 20A
| Gaz Hattı | PF 3/4
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 40/37/33 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 59 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 14.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 17.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1200*138*450 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1435*224*525 mm
Panel | Model Kodu | PC1NWSMAN (Normal)/PC1NWFMBN (WindFree)
| Net Ağırlık (kg) | 6.6 / 5.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 8.3 / 7.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1410*23*500 / 1410*35*500 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1474*122*566 / 1474*122*566 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Ankastre
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 1200 / 400