## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 3,5 kW-1Φ-MSP DUCT
Model Kodu | İç Ünite | AC035RNMDKG/EU
| Dış Ünite | AC035RXADKG/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 0.80 / 3.50 / 4.40 kW
| Isıtma [kW] | 1.10 / 4.00 / 4.70 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.20 / 1.02 / 1.36 kW
| Isıtma | 0.24 / 1.15 / 1.80 kW
Akım Girişi | Soğutma | 1.4 / 5.0 / 6.2 A
| Isıtma | 1.3 / 5.4 / 10.5 A
Güç | MCA [A] | 12.5 A
| MFA [A] | 13.8 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.4 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.1 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 9.52 mm
| Gaz Hattı | 3/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 20 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 15 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP = 675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 0.90 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 0.61 tCO2e
Fan | Tipi | Sirocco
| Motor (Çıkış) | 153 W
| Fan Sayısı | 2 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 10.4/9.2/8.0 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP25(OD32/ID25)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 28 / 25 / 22 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 52 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 26.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 30.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 850 x 250 x 700 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1064 x 320 x 784 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | İsteğe bağlıdır
Kompresör | Tipi | Tek İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC)
| Model Kodu | UB9AK5090FER
| Çıkış (kW) | 0.86 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 320 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 30 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 48/48 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 61 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 32.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 35.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 790 x 548 x 285 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 913 x 622 x 371 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 46 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet