## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S Eco
Model Kodu | Dış Ünite | AM080BXMWGH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Power Input (Rated) | Soğutma | 9.96 kW
| Isıtma | 5.89 kW
Current Input (Rated) | Soğutma | 15.60 A
| Isıtma | 9.20 A
Güç | MCA [A] | 18.0&nbsp;
| MFA [A] | 25.0&nbsp;
Energy Efficiency (Rated) | EER (Rated Cooling) | 2.25
| COP (Rated Heating) | 3.80
Kompresör | Tipi | Scroll Inverter
| Çıkış (kW) | 5.18 x 1&nbsp;
| Model Kodu | DS-GB052FAVB
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1100&nbsp;
Fan | Tipi | Fan Kanatları
| Motor (Çıkış) | 139 W
| Fan Sayısı | 2 EA
| Air Flow Rate [CMM] | 135 CMM
| Air Flow Rate [L/S] | 2250 L/S
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 19.05 mm
| Gaz Hattı | 3/4"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 100&nbsp;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50&nbsp;
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlanmış sera gazı, GWP=2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 3.70&nbsp;
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 7.73 tCO2e
Ses | Ses Düzeyi | 58 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 73 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 135.0&nbsp;
| Brüt Ağırlık (kg) | 145.0&nbsp;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1,420 x 330&nbsp;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1,578 x 426&nbsp;
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -5.0 ~ 48.0&nbsp;
| Isıtma (℃) | -20.0 ~ 24.0&nbsp;