## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S Eco
Model Kodu | Dış Ünite | AM100BXMWGH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Power Input (Rated) | Soğutma | 12.73 kW
| Isıtma | 7.78 kW
Current Input (Rated) | Soğutma | 20.00 A
| Isıtma | 12.20 A
Güç | MCA [A] | 21.5&nbsp;
| MFA [A] | 30.0&nbsp;
Energy Efficiency (Rated) | EER (Rated Cooling) | 2.20
| COP (Rated Heating) | 3.60
Kompresör | Tipi | Scroll Inverter
| Çıkış (kW) | 6.39 x 1&nbsp;
| Model Kodu | DS-GB066FAVB
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1100 cc
Fan | Tipi | Fan Kanatları
| Motor (Çıkış) | 244 W
| Fan Sayısı | 2 EA
| Air Flow Rate [CMM] | 165 CMM
| Air Flow Rate [L/S] | 2750&nbsp;
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 22.22 mm
| Gaz Hattı | 7/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 160&nbsp;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50&nbsp;
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlanmış sera gazı, GWP=2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 4.30&nbsp;
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 8.98 tCO2e
Ses | Ses Düzeyi | 58 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 74 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 155.0&nbsp;
| Brüt Ağırlık (kg) | 168.0&nbsp;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1,630 x 460&nbsp;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,020 x 1,820 x 575&nbsp;
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -5.0 ~ 52.0&nbsp;
| Isıtma (℃) | -25.0 ~ 24.0&nbsp;