## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S Water
Model Kodu | Dış Ünite | AM300KXWANR/EU
Sistem | Mod | ISI KAZANIMI
Kapasite | Soğutma [kW] | 84.0&lrm;
| Soğutma [Btu/h] | 286,600&lrm;
| Isıtma [kW] | 94.5&lrm;
| Isıtma [Btu/h] | 322,400&lrm;
Güç Girişi | Soğutma | 16.80 kW
| Isıtma | 16.88 kW
Akım Girişi | Soğutma | 26.4 A
| Isıtma | 26.5 A
Güç | MCA [A] | 48&lrm;
| MFA [A] | 63&lrm;
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 5.0
| COP (Nominal Isıtma) | 5.6
Kompresör | Tipi | İnverter Piston x 2
| Çıkış (kW) | 6.75 x 2&lrm;
| Model Kodu | DS-GB070FAVASG
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1100 x 2&lrm;
Water Side Heat Exchanger | Tipi | PHE (Plate Heat Exchanger - Plakalı Isı Değiştirici)
| Quantity | 1 EA
| Water Flow Rate (Soğutma / Isıtma) | 285.0&lrm;
| Pressure Drop (Set, Nominal) | 50.00&lrm;
| Max. Operating Pressure | 1.96 Mpa
| Pipe Connection (Inlet / Outlet) | PT 2 A
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 19.05&lrm;
| Likit Hattı | 3/4 inç
| Gaz Hattı | 34.92&lrm;
| Gaz Hattı | 1-3/8 inç
| Discharge Gas Pipe (Φ, mm) | 28.58&lrm;
| Discharge Gas Pipe (Φ, inch) | 1-1/8 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 170(190)&lrm;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(40)&lrm;
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75~1.5
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli) = 2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 11.00&lrm;
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 22.96&lrm;
Ses | Ses Düzeyi | 56 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 75.0 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 280.0&lrm;
| Brüt Ağırlık (kg) | 290.0&lrm;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1100x1000x545&lrm;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1170x1200x620&lrm;
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | 10.0 ~ 45.0 ℃
| Isıtma (℃) | 10.0 ~ 45.0 ℃