## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S Water
Model Kodu | Dış Ünite | AM200MXWANR/EU
Sistem | Mod | ISI KAZANIMI
Kapasite | Soğutma [kW] | 56.0&lrm;
| Soğutma [Btu/h] | 191,100&lrm;
| Isıtma [kW] | 63.0&lrm;
| Isıtma [Btu/h] | 215,000&lrm;
Güç Girişi | Soğutma | 10.77 kW
| Isıtma | 10.86 kW
Akım Girişi | Soğutma | 17.3 A
| Isıtma | 17.4 A
Güç | MCA [A] | 31.8&lrm;
| MFA [A] | 40.0&lrm;
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 5.2
| COP (Nominal Isıtma) | 5.8
Kompresör | Tipi | İnverterlere Göz Atın
| Çıkış (kW) | 5.18 x 2&lrm;
| Model Kodu | DS-GB052FAVB x 2
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1100 x 2&lrm;
Water Side Heat Exchanger | Tipi | PHE (Plate Heat Exchanger - Plakalı Isı Değiştirici)
| Quantity | 1 EA
| Water Flow Rate (Soğutma / Isıtma) | 190.0 LPM
| Pressure Drop (Set, Nominal) | 54.00 kPa
| Max. Operating Pressure | 1.96 Mpa
| Pipe Connection (Inlet / Outlet) | PT1-1/4 A
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 15.88&lrm;
| Likit Hattı | 5/8 inç
| Gaz Hattı | 28.58&lrm;
| Gaz Hattı | 1 1/8 inç
| Drenaj Hattı | 32A&lrm;
| Discharge Gas Pipe (Φ, mm) | 28.58&lrm;
| Discharge Gas Pipe (Φ, inch) | 1 1/8 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 170(190)&lrm;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(40)&lrm;
| Drain Pipe (Φ, inch) | PT 1/2
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlanmış sera gazı, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli) = 2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 9.80&lrm;
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 20.46&lrm;
Ses | Ses Düzeyi | 51 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 73.0 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 240.0&lrm;
| Brüt Ağırlık (kg) | 250.0&lrm;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1,100 x 1,000 x 545&lrm;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,170 x 1,200 x 620&lrm;
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | 10 ~ 45 ℃
| Isıtma (℃) | 10 ~ 45 ℃