## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S
Model Kodu | İç Ünite | AM080AXVGGR/EU
Sistem | Mod | ISI KAZANIMI
Kapasite | Soğutma [kW] | 22.4&lrm;
| Isıtma [kW] | 22.4&lrm;
Akım Girişi | Soğutma | 11.44 A
| Isıtma | 9.09 A
Güç | MCA [A] | 18.0&lrm;
| MFA [A] | 25&lrm;
Kompresör | Tipi | 자작 İnverterlere Göz Atın
| Çıkış (kW) | 4.39 x 1&lrm;
| Model Kodu | DS2GR7046FVA×1
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 900 x 1&lrm;
Fan | Tipi | Pervane
| Fan Sayısı | 1 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 164&lrm;
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 2738&lrm;
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 11&lrm;
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 110&lrm;
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52&lrm;
| Likit Hattı | 3/8 inç
| Gaz Hattı | 19.05&lrm;
| Gaz Hattı | 3/4 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 220&lrm;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(110)/40(110)
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A(Contains fluorinated greenhouse gas, GWP=2,088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 7.00&lrm;
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 53.0&lrm;
| Ses Gücü Düzeyi | 75.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 199&lrm;
| Brüt Ağırlık (kg) | 213&lrm;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 930x1695x765&lrm;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 998x1887x829&lrm;
Dış Hava Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | -5 ~ 50 ℃
| Isıtma | -25 ~ 24 ℃