## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S
Model Kodu | İç Ünite | AM140AXVAGH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 40&lrm;
| Isıtma [kW] | 40&lrm;
Akım Girişi | Soğutma | 27.72 A
| Isıtma | 18.81 A
Güç | MCA [A] | 29.0&lrm;
| MFA [A] | 32&lrm;
Kompresör | Tipi | Flaş Enjeksiyonlu
| Çıkış (kW) | 6.67 x 1&lrm;
| Model Kodu | DS4GR7066FVA×1
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1,100 x 1&lrm;
Fan | Tipi | Pervane
| Fan Sayısı | 1&lrm;
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 210&lrm;
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 3500 L/S
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 8&lrm;
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 80&lrm;
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 12.7&lrm;
| Likit Hattı | 1/2 inç
| Gaz Hattı | 28.58&lrm;
| Gaz Hattı | 1 1/8 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 220&lrm;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(110)/40(110)
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP=2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 7.00&lrm;
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 63&lrm;
| Ses Gücü Düzeyi | 85.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 207&lrm;
| Brüt Ağırlık (kg) | 221&lrm;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 930x1695x765&lrm;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 998x1887x829&lrm;
Dış Hava Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | -5 ~ 50 ℃
| Isıtma | -25 ~ 24 ℃