## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM S
Model Kodu | İç Ünite | AM260AXVAGH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 72.8&lrm;
| Isıtma [kW] | 68&lrm;
Akım Girişi | Soğutma | 58.83 A
| Isıtma | 46.54 A
Güç | MCA [A] | 60.0&lrm;
| MFA [A] | 75&lrm;
Kompresör | Tipi | Flaş Enjeksiyonlu
| Çıkış (kW) | 6.67 x 2&lrm;
| Model Kodu | DS4GR7066FVA×2
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1,100 x 2&lrm;
Fan | Tipi | Pervane
| Fan Sayısı | 2&lrm;
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 365&lrm;
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 6089&lrm;
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 8&lrm;
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 80&lrm;
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 19.05&lrm;
| Likit Hattı | 3/4 inç
| Gaz Hattı | 34.92&lrm;
| Gaz Hattı | 1 3/8 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 220&lrm;
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 50(110)/40(110)
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP=2.088)
| Fabrika Şarjı [kg] | 14.00&lrm;
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 65 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 87.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 325&lrm;
| Brüt Ağırlık (kg) | 342&lrm;
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1295x1695x765&lrm;
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1363x1887x829&lrm;
Dış Hava Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | -5 ~ 50 ℃
| Isıtma | -25 ~ 24 ℃