## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | ERV PLUS
Model Kodu | İç Ünite | AM100FNKDEH/EU
Sistem | Mod | HP/HR
Kapasite | Soğutma [kW] | 10.5 kW
| Soğutma [Btu/h] | 35,800 Btu/h
| Isıtma [kW] | 13.2 kW
| Isıtma [Btu/h] | 45,000 Btu/h
Güç Girişi | Soğutma [kW] | 0.510 kW
| Isıtma [kW] | 0.510 kW
Akım Girişi | Soğutma | 3.70 A
| Isıtma | 3.70 A
Fan | Tipi | Sirroco Fan / İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC)
| Motor (Çıkış) | 297 x 2 W
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 277.83/277.83/191.67
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 7.60/9.20/15.30 mmAq
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 74.53/90.22/150.04 Pa
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 1000/1000/690 ㎥/h
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 12.70 mm
| Gaz Hattı | 1/2"
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32,ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı içerir, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli) = 2.088)
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 36/33/31 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 67.0 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 90.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 107.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1763 x 340 x 1135 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 2027 x 428 x 1424 mm