## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | INCE KANALLI
Model Kodu | İç Ünite | AM056ANLDKH/EU
Sistem | Mod | HP/HR
Kapasite | Soğutma [kW] | 5.6 kW
| Isıtma [kW] | 6.3 kW
Güç Girişi | Soğutma [kW] | 0.073 kW
| Isıtma [kW] | 0.068 kW
Akım Girişi | Soğutma | 0.62 A
| Isıtma | 0.58 A
Fan | Tipi | Sirocco Fan
| Motor (Çıkış) | 84 W
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0/2/4 mmAq
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 930/750/570 ㎥/h
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 12.7 mm
| Gaz Hattı | 1/2"
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32,ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A(Florlu sera gazı içerir, GWP=2,088)
| Kontrol Yöntemi | DAHİLİ EEV
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 34/30/26 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 49 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 18.8 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 21.8 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 900×199×440 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1151x280x544 mm
Ek Aksesuarlar | Hava Filtresi | Evet