## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | INCE KANALLI
Model Kodu | İç Ünite | AM071ANLDKH/EU
Sistem | Mod | HP/HR
Kapasite | Soğutma [kW] | 7.1 kW
| Isıtma [kW] | 8.0 kW
Güç Girişi | Soğutma [kW] | 0.082 kW
| Isıtma [kW] | 0.077 kW
Akım Girişi | Soğutma | 0.69 A
| Isıtma | 0.65 A
Fan | Tipi | Sirocco Fan
| Motor (Çıkış) | 84 W
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0/2/4 mmAq
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 1080/870/660 ㎥/h
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32,ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A(Florlu sera gazı içerir, GWP=2,088)
| Kontrol Yöntemi | DAHİLİ EEV
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 34/30/27 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 49 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 22.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 25.6 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1100x199x440 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1351x280x544 mm
Ek Aksesuarlar | Hava Filtresi | Evet