## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | DVM Soğutucu
Model Kodu | Dış Ünite | AG042KSVANH/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 42.0 kW
| Isıtma [kW] | 42.0 kW
Güç Girişi | Soğutma | 12.35 kW
| Isıtma | 11.83 kW
Akım Girişi | Soğutma | 19.6 A
| Isıtma | 18.8 A
Güç | MCA [A] | 32.0 A
| MFA [A] | 40 A
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 3.40
| COP (Nominal Isıtma) | 3.55
Kompresör | Tipi | Piston İnverter
| Çıkış (kW) | 6.76x2 kW
| Model Kodu | DS-GB070FAVA
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 3400 cc
Fan | Tipi | Pervane
| Motor (Çıkış) | 630 x 2 W
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 364 (182 x 2)
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 8.0 mmAq
Water Side Heat Exchanger | Tipi | Lehimli Plaka
| Quantity | 2 Adet
| Water Flow Rate (Soğutma / Isıtma) | 120 / 120 LPM
| Pressure Drop (Set, Nominal) | 60 kPa
| Max. Operating Pressure | 1.0 Mpa
| Connection Type | Flanş
| Pipe Connection (Inlet / Outlet) | 40 A
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.5
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı, GWP=2.088) 37,58 tCO2e
| Fabrika Şarjı [kg] | 18.0 kg
Ses | Ses Düzeyi | 60.0 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 446 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 468 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1,795x1695x765 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,900x1,887x919 mm
Dış Hava Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma | 5 ~ 25 ℃
| Soğutma (with Brine) | -10~25 ℃
| Isıtma | 25 ~ 55 ℃
Operating Water Flow Range | Water Flow Rate | 60 ~ 240 LPM
| Minimum Water Storage in the System | 294 LPM
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 48 ℃
| Isıtma (℃) | -25 ~ 43 ℃