## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | MONO
| Mod | Isı Pompası (A2W)
Akım Girişi | Soğutma | 15,7 A
| Isıtma | 17,0 A
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 4,27
| COP (Nominal Isıtma) | 4,42
| Oda Isıtıcısının Enerji Derecesi (55 ºC / 35 ºC) | A+ / A+++ (A+++ ~ D)
| Oda Isıtıcısı Paketinin Enerji Derecesi | A+ (A+++ ~ G)
Kapasite | Soğutma [kW] | 14,00 kW
| Soğutma [Btu/h] | 47.800 Btu/h
| Isıtma [kW] | 16,00 kW
| Isıtma [Btu/h] | 54.600 Btu/h
Güç | MCA [A] | 32,0 A
| MFA [A] | 40,0 A
Güç Girişi | Soğutma | 3,280 kW
| Isıtma | 3,620 kW
Kompresör | Tipi | İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Çift Döner
| Model Kodu | UB5TN5450FJXSG
| Yağ (Tip) | POE
Kondenser | Debi Hızı (LPM) | 46,2/40,4 LPM
Fan | Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 118 CMM
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP = 675)
| Fabrika Şarjı [kg] | 2,20 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1,49 tCO2e
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR
Ses | Ses Düzeyi | 54 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 68 dBA
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | 10~46 ℃
| Isıtma (℃) | -25~35 ℃
| Kullanım Suyu Sıcaklığı | -25~35°C <br>Özel Durum (35°C < dış sıcaklık ≤ 43°C) yalnızca Elektrikli Isıtıcı ile çalıştırılır.
Kullanım Suyu Sıcaklığı | Isıtma | 15~65 °C
| Soğutma | 5~25 °C
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 110,0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 119,0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1.420 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1.598 x 426 mm