## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | Multi Split
Model Kodu | İç Ünite | Kanal Tipi
Sistem | Mod | HP
Kapasite | Soğutma [kW] | 5.2‎
| Soğutma [Btu/h] | 17,700‎
| Isıtma [kW] | 5.6‎
| Isıtma [Btu/h] | 19,100‎
Güç Girişi | Soğutma | 50 W
| Isıtma | 50 W
Akım Girişi | Soğutma | 0.45 A
| Isıtma | 0.45 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | A+++ (A+++ ~ D)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | A++ (A+++ ~ D)
Fan | Tipi | Sirroco Fan / SSR
| Motor (Çıkış) | 84 x 1‎
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 14.0 / 9.8 / 5.4‎
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 233 / 163 / 90‎
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0 / 2 / 5.1‎
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 0 / 19.6 / 50.0‎
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4
| Gaz Hattı | 12.7 mm
| Gaz Hattı | 1/2
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25)
Kablolama | Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A
| Kontrol Yöntemi | EEV dahil edilmemiştir
Ses | Ses Düzeyi | 33 / 29 / 23 dBA
| Ses Gücü Düzeyi | 50 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 18.9‎
| Brüt Ağırlık (kg) | 21.8‎
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 900 x 199 x 440‎
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,151 x 280 x 544‎
Ek Aksesuarlar | Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir