## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 7,1 kW-1Φ-Mini 4 Yönlü
Model Kodu | İç Ünite | AC071RNNDKG/EU
| Dış Ünite | AC071RNNDKG/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 1,50 / 6,80 / 8,30 kW
| Isıtma [kW] | 1,90 / 7,50 / 9,00 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0,35 / 2,75 / 3,60 kW
| Isıtma | 0,35 / 2,80 / 3,95 kW
Akım Girişi | Soğutma | 2,0 / 12,0 / 16,0 A
| Isıtma | 2,0 / 12,0 / 17,0 A
Güç | MCA [A] | 17,5 A
| MFA [A] | 20,6 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.1 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 3.8 (A)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6,35 mm
| Likit Hattı | 1/4 inç
| Gaz Hattı | 15,88 mm
| Gaz Hattı | 5/8 inç
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0,75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli) = 675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 1,70 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1,15 tCO2e
Fan | Tipi | Turbo Fan
| Motor (Çıkış) | 65 W
| Fan Sayısı | 1 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 11,5/10,5/9,5 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP25(OD32/ID25)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 42 / 39 / 36 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 58 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 12,0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 14,2 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 575 x 250 x 575 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 623 x 298 x 653 mm
Panel | Model Kodu | PC4SUFMAN
| Net Ağırlık (kg) | 2,7 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 3,9 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 620 x 46 x 620 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 670 x 120 x 655 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Entegre
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750/24
Kompresör | Tipi | Çift İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC)
| Model Kodu | UB4TN8200FE4
| Çıkış (kW) | 1,89 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 650 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 51 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 49/51 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 65 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 51,0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 55,0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 880 x 798 x 310 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1023 x 896 x 413 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 50 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet