## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 2,6 kW-1Φ-İnce 1 Yönlü
Model Kodu | İç Ünite | AC026RN1DKG/EU
| Dış Ünite | AC026RXADKG/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 0.82 / 2.60 / 3.80 kW
| Isıtma [kW] | 0.98 / 3.30 / 4.40 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.17 / 0.72 / 1.16 kW
| Isıtma | 0.20 / 1.01 / 1.45 kW
Akım Girişi | Soğutma | 1.2 / 3.8 / 5.4 A
| Isıtma | 1.4 / 5.0 / 7.0 A
Güç | MCA [A] | 11.0 A
| MFA [A] | 12.5 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.4 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.0 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 9.52 mm
| Gaz Hattı | 3/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 20 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 15 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP=675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 0.90 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 0.61 tCO2e
Fan | Tipi | Çapraz Akış Fanı
| Motor (Çıkış) | 27 W
| Fan Sayısı | 1 Adet
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 7.3/6.5/5.8 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP20(OD26/ID20)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 32 / 29 / 26 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 52 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 9.2 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 12.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 970 x 135 x 410 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1173 x 231 x 487 mm
Panel | Model Kodu | PC1NWFMAN
| Net Ağırlık (kg) | 4.3 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 6.3 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1198 x 35 x 500 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1262 x 122 x 566 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Gömme
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750/24
Kompresör | Tipi | Tek İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC)
| Model Kodu | UB9AK5090FER
| Çıkış (kW) | 0.86 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 320 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 30 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 46/47 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 59 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 32.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 35.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 790 x 548 x 285 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 913 x 622 x 371 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 46 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet