## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 10.0kW-1Φ-4Way CST
Model Kodu | İç Ünite | AC100RN4DKG/EU
| Dış Ünite | AC100RXADKG/EU
Sistem | Mod | ISI POMPASI
Kapasite | Soğutma [kW] | 3.00 / 10.00 / 12.00 kW
| Isıtma [kW] | 2.20 / 11.20 / 15.50 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.60 / 3.42 / 4.70 kW
| Isıtma | 0.46 / 3.10 / 5.40 kW
Akım Girişi | Soğutma | 3.0 / 15.2 / 20.4 A
| Isıtma | 2.5 / 13.6 / 23.0 A
Güç | MCA [A] | 25.0 A
| MFA [A] | 30.0 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 7 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.3 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75mm2 ↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP=675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 2.70 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1.82 tCO2e
Fan | Tipi | Turbo
| Motor (Çıkış) | 97 W
| Fan Sayısı | 1 Adet
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 31.0/25.0/19.0 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP 25 (OD 32 / ID 25)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 44 / 39 / 33 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 61 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 18.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 22.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 840 x 288 x 840 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 898 x 357 x 898 mm
Panel | Model Kodu | PC4NUFMAN
| Net Ağırlık (kg) | 6.3 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 8.7 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 950 x 48 x 950 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,010 x 117 x 1,000 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | DC (Include)
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750 / 24
Kompresör | Tipi | Twin BLDC Rotary
| Model Kodu | UB8TN8300FJU
| Çıkış (kW) | 2.91 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1200 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 72 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 52 / 54 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 69 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 75.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 80.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 998 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1096 x 426 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15~50 ℃
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet