## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | PAC
Model Kodu | İç Ünite | AC140BNPDKH/TK
| Dış Ünite | AC140BXPDNH/TK
Sistem | Mod | HEAT PUMP
Kapasite | Soğutma [kW] | 4.5/13.4/16.7 kW
| Soğutma [Btu/h] | 15300/45700/57000 Btu/h
| Isıtma [kW] | 3.9/15.5/20.0 kW
| Isıtma [Btu/h] | 13300/52800/68200 Btu/h
Güç Girişi | Soğutma | 0.93 / 4.32 / 6.00 kW
| Isıtma | 0.70 / 4.50 / 6.60 kW
Akım Girişi | Soğutma | 1.8 / 6.8 / 9.6 A
| Isıtma | 1.4 / 7.0 / 10.7 A
Güç | MCA [A] | 16.1 A
| MFA [A] | 16.1 A
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 3.1
| COP (Nominal Isıtma) | 3.44
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 5.8
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A(Fluorinated greenhouse gas, GWP=2,088) 7.31tCO2e
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 3.50 kg
Fan | Tipi | Sirocco
| Motor (Çıkış) | 154 W
| Fan Sayısı | 1 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 35.0/30.0/27.0 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP18 mm
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 51/48/45 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 65 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 44.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 50.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 610 x 1850 x 400 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 705 x 1963 x 493 mm
Kompresör | Tipi | Twin BLDC Rotary
| Model Kodu | UG5TK1450FJX
| Çıkış (kW) | 4.19 kW
| Yağ (Tip) | PVE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1,700 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53/54 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 72 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 86.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 95.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1210 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1388 x 426 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15~50 ℃
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃