## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | PAC
Model Kodu | İç Ünite | AC100BNPDKH/TK
| Dış Ünite | AC100BXPDKH/TK
Sistem | Mod | Salon Tipi klima
Kapasite | Soğutma [kW] | 2,6/10,0/12,3 kW
| Soğutma [Btu/h] | 8900/34100/42000 Btu/h
| Isıtma [kW] | 2,8/11,2/14,0 kW
| Isıtma [Btu/h] | 9500/38200/47800 Btu/h
Güç Girişi | Soğutma | 0.62 / 3.50 / 5.40 kW
| Isıtma | 0.54 / 3.39 / 4.50 kW
Akım Girişi | Soğutma | 3.2 / 15.3 / 23.2 A
| Isıtma | 2.9 / 15.0 / 20.5 A
Güç | MCA [A] | 26 A
| MFA [A] | 30 A
Enerji Verimliliği | EER (Nominal Soğutma) | 2.86
| COP (Nominal Isıtma) | 3.3
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6,1(A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4,2(A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Likit Hattı | 3/8"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A (Florlu sera gazı, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli)=2.088) 6.26tCO2e
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 3.00 kg
Fan | Tipi | Sirocco
| Motor (Çıkış) | 96 W
| Fan Sayısı | 1 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 29.0/25.0/23.0 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP18 mm
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 47/44/41 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 60 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 43.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 50.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 610 x 1850 x 400 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 705 x 1963 x 493 mm
Kompresör | Tipi | Çift İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Döner
| Model Kodu | UG8T300FUBJU
| Çıkış (kW) | 2.82 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1,200 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 72 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53/55 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 70 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 72.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 77.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 998 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1096 x 426 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15~50 ℃
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃