## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 14.0kW-1Φ-MSP Duct
Model Kodu | İç Ünite | AC140RNMDKG/EU
| Dış Ünite | AC140RXADKG/EU
Sistem | Mod | Isi Pompasi
Kapasite | Soğutma [kW] | 3.50 / 13.40 / 15.50 kW
| Isıtma [kW] | 3.50 / 15.50 / 18.00 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.80 / 4.62 / 6.45 kW
| Isıtma | 0.70 / 4.64 / 7.36 kW
Akım Girişi | Soğutma | 3.7 / 20.0 / 28.0 A
| Isıtma | 3.5 / 20.0 / 32.0 A
Güç | MCA [A] | 34.5 A
| MFA [A] | 40.0 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.0
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.0
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 9.52 mm
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75mm2 ↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 2.9 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1.96 tCO2e
Fan | Tipi | Sirocco
| Motor (Çıkış) | 244 W
| Fan Sayısı | 3 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 33.0/28.0/23.0 CMM
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0/5.2/15.0 mmAq
Drenaj | Drenaj Hattı | OD 32 / ID 25 mm
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 37 / 34 / 30 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 62 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 38.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 45.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1300 x 300 x 700 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1529 x 370 x 779 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | İsteğe bağlı
Kompresör | Tipi | İkiz Fırçasız Doğru Akım Devir
| Model Kodu | UB5TN5450FJX
| Çıkış (kW) | 4.25 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1700 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53 / 54 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 69 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 91.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 100.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1210 x 330 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 995 x 1388 x 426 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15~50 ℃
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet