## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 7.1kW-1Φ-CRAC
Model Kodu | İç Ünite | AC071TNXDKG/EU
| Dış Ünite | AC071RXADKG/EU
Sistem | Mod | Isı Pompası
Kapasite | Soğutma [kW] | 2.0 / 7.1 / 8.7 kW
| Isıtma [kW] | 1.6 / 8.0 / 9.0 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.39 / 2.30 / 3.40 kW
| Isıtma | 0.33 / 2.35 / 3.30 kW
Akım Girişi | Soğutma | 2.5 / 10.0 / 14.7 A
| Isıtma | 2.0 / 10.3 / 14.5 A
Güç | MCA [A] | 17.7 A
| MFA [A] | 20.6 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.8 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.0 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP = 675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 1.70 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1.15 tCO2e
Fan | Tipi | Çapraz Akış Fanı
| Motor (Çıkış) | 27 W
| Fan Sayısı | 1 Adet
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 17.8 / 15.2 / 13.2 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | ID 18 mm Hortum
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 44 / 39 / 35 / 30 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 61 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 12.7 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 14.7 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1055 x 299 x 215 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1115 x 290 x 375 mm
Kompresör | Tipi | Çift İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC)
| Model Kodu | UB4TN8200FE4
| Çıkış (kW) | 1.89 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 650 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 51 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 49/51 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 65 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 51.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 55.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 880 x 798 x 310 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1023 x 896 x 413 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 50 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Evet
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet