## Specification
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value
Özellikler | Tipi | 7.1kW-1Φ-4way CST
Model Kodu | İç Ünite | AC071RN4DKG/EU
| Dış Ünite | AC071RXADKG/EU
Sistem | Mod | Hafif Ticari Klima
Kapasite | Soğutma [kW] | 1.50 / 7.10 / 8.70 kW
| Isıtma [kW] | 1.90 / 8.00 / 9.00 kW
Güç Girişi | Soğutma | 0.35 / 2.38 / 3.60 kW
| Isıtma | 0.35 / 2.45 / 3.95 kW
Akım Girişi | Soğutma | 2.0 / 10.3 / 16.0 A
| Isıtma | 2.0 / 10.7 / 17.0 A
Güç | MCA [A] | 17.5 A
| MFA [A] | 20.6 A
Enerji Verimliliği | Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.7 (A++)
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.2 (A+)
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | 6.35 mm
| Likit Hattı | 1/4"
| Gaz Hattı | 15.88 mm
| Gaz Hattı | 5/8"
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 50 m
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m
Kablolama | İletişim Kablosu | 0.75↑
Soğutucu Akışkan | Tipi | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675)
| Kontrol Yöntemi | EEV
| Fabrika Şarjı [kg] | 1.70 kg
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1.15 tCO2e
Fan | Tipi | Turbo Fan
| Motor (Çıkış) | 65 W
| Fan Sayısı | 1 EA
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 19.5/16.5/14.5 CMM
Drenaj | Drenaj Hattı | VP25(OD32/ID25)
Ses | Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 36 / 33 / 29 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 53 dBA
Boyutlar | Net Ağırlık (kg) | 14.5 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 18.5 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 840 x 204 x 840 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 898 x 275 x 898 mm
Panel | Model Kodu | PC4NUFMAN
| Net Ağırlık (kg) | 6.3 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 8.7 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 950 x 48 x 950 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1,010 x 117 x 1,000 mm
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Built In
Kompresör | Tipi | Twin BLDC
| Model Kodu | UB4TN8200FE4
| Çıkış (kW) | 1.89 kW
| Yağ (Tip) | POE
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 650 cc
Fan (Dış Ünite) | Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 51 CMM
Ses (Dış Ünite) | Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 49/51 dBA
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 65 dBA
Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | Net Ağırlık (kg) | 51.0 kg
| Brüt Ağırlık (kg) | 55.0 kg
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 880 x 798 x 310 mm
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1023 x 896 x 413 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğutma (℃) | -15 ~ 50 ℃
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃
Smart | WiFi Kit | Opsiyonel
Uygulama Bağlanabilirliği | SmartThings App Support | Evet